ZAŁĄCZNIK nr 4 do SWZ

(załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

wykonanie usługi w zakresie napraw oraz konserwacji elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach nr 350, 351, 352 i 353 m. Orzysz, bud. 3 m. Gołdap i budynku nr 9 
m. Węgorzewo w 2025r.

- WSTĘP

- 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i warunki dotyczące  obsługi konserwacyjnej elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w:

  - REJON Bemowo Piskie

    - w 4 budynkach w Orzyszu;

  - REJON Gołdap

    - w 1 budynku w Gołdapi;

  - REJON Węgorzewo

    - w 1 budynku w Węgorzewie.

- 2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji napraw oraz obsługi serwisowej, konserwacyjnej  elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych 
w rejonie działania 24 WOG Giżycko tzn. w budynkach nr 350, 351, 352 i 353 m.  Orzysz, bud. nr 3 m. Gołdap i budynku nr 9 m. Węgorzewo w 2025r.

- 3. ZAKRES  PRAC OBJĘTYCH (ST)

Specyfikacja Techniczna obejmuje w swoim zakresie wykonanie wszystkich czynności umożliwiających naprawy oraz obsługę konserwacyjną elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych (w budynkach na terenie JW.) w rejonie działania 24WOG Giżycko.

Zakres przedmiotu zamówienia (robót konserwacyjnych) obejmuje:

- sprawdzenie  centrali zgodnie z procedurą jej obsługi, przeprogramowanie centrali w razie konieczności dostosowania działania do obowiązujących przepisów,

- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy  współpracy z alarmowym centrum odbiorczym – sprawdzenie działania linii  dozorowych,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,

- przetestowanie elementów w liniach dozorowych,

- sprawdzenie działania systemu alarmowania ppoż. poprzez zainicjowanie pożaru w   każdej linii dozorowej,

- kontrola urządzeń wchodzących w skład  systemu pod względem uszkodzeń  mechanicznych oraz ich czyszczenie,

- kontrola mocowania okablowania całego systemu,

- sprawdzenie poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego,

- sprawdzenie poprawności działania zasilaczy,

- sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia),

- sprawdzenie sygnalizacji braku źródła podstawowego i rezerwowego,

- sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania  akumulatorów oraz ich stan naładowania),

- konserwacja zacisków akumulatorów,

- wymiana wyeksploatowanych baterii w czujkach/*,

- konserwacja zacisków, styków i złącz elektrycznych,

- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego,

- wymiana uszkodzonych wskaźników (żarówki lub diody typu LED),  bezpieczników, oporników oraz szybek do przycisków typu ROP/*,

- prowadzenie Książki Pracy Systemu – wpisywanie uwag o stanie technicznym,

- sporządzanie protokołów przeglądu (konserwacji) z oceną stanu technicznego,

- sporządzanie protokołów kontroli szczelności izotopowych czujek dymu.

W/w zakres czynności należy wykonywać raz na pół roku.

W przypadku zainstalowanych izotopowych  czujek dymu, należy 1 raz w roku dokonywać pomiaru szczelności źródła promieniotwórczego i sporządzić protokół 
z pomiaru.

*/ wymiana wyeksploatowanych baterii w czujkach, diod i żarówek itp. na koszt Wykonawcy usługi w ramach 5% wartości umowy.

- 4. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (CPV)

CPV – 50530000-9 – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

CPV – 50532000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn  elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń.

CPV – 50700000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.

5. WYMAGANIA OGÓLNE

Prace konserwacyjne i naprawy należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Mają one wykazać ewentualne niesprawności i usterki oraz zapewnić sprawność systemów SAP w budynkach jednostek wojskowych.

6. WYKAZ  SYSTEMÓW ALARMU POŻAROWEGO W  REJONIE DZIAŁANIA  
     24 WOG GIŻYCKO.

/w budynkach nr 350, 351, 352 i 353 m. Orzysz, budynku nr 3 m. Gołdap 
i budynku nr 9 m. Węgorzewo/

  - REJON BEMOWO PISKIE

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu 1BR /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 56 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOT-4046 | 56 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 6 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 7 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SA-K7N | 9 |  |
|  | puszka przyłączeniowa PIP-1AN | 9 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-3 | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu 1BR /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 56 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOT-4046 | 56 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 6 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 7 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SA-K7N | 9 |  |
|  | puszka przyłączeniowa PIP-1AN | 9 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-3 | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku w Orzyszu 1BR /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 56 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOT-4046 | 56 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 6 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 7 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 4 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SA-K7N | 9 |  |
|  | puszka przyłączeniowa PIP-1AN | 9 |  |
|  | zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-3 | 1 |  |
|  | akumulator 7,2Ah | 2 |  |

    - Wykaz urządzeń systemu SAP w budynku PKT w Orzyszu 1BR /na gwar./:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centralka sygnalizacji pożarowej POLON | 1 | na gwar. |
|  | akumulator 90Ah | 2 |  |
|  | gniazdo G-40 | 12 |  |
|  | optyczna czujka dymu DOT-4046 | 12 |  |
|  | uniwersalny wskaźnik WZ-31 | 5 |  |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 3 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6222P | 1 |  |
|  | element kontr.-steruj. EKS-6022 | 2 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SAOZ-Pk | 1 |  |
|  | sygnalizator akust.-optyczny SA-K7N | 1 |  |
|  | puszka przyłączeniowa PIP-1AN | 1 |  |

  - REJON GOŁDAP

    - Wykaz urządzeń systemu Oddymiania klatki schodowej na terenie JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania D+H RZN4404M | 2 | na gwar. |
|  | optyczna czujka dymu OSD23 | 16 |  |
|  | przycisk przewietrzania LT84U | 2 |  |
|  | napęd klapy oddymiania | 2 |  |
|  | napęd drzwi napowietrzających | 4 |  |
|  | sygnalizator akustyczny | 13 |  |
|  | czujka pogodowa | 2 |  |
|  | przycisk alarmowy | 8 |  |

  - REJON WĘGORZEWO

    - Wykaz urządzeń systemu Oddymiania klatki schodowej na terenie JW. 2568 Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 16:

(konserwacja  co pół roku)*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala oddymiania | 1 |  |
|  | optyczna czujka dymu | 6 |  |
|  | ręczny ostrzegacz dymu | 6 |  |
|  | centrala napędu klapy oddymiania | 1 |  |
|  | centrala napędu drzwi napowietrzających | 1 |  |
|  | przycisk przewietrzania i kontroli sprawności | 1 |  |

- */ uwagi dotyczące systemów np. gwarancja

- 7. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH I NAPRAW.

- 7.1. Konserwacja instalacji i urządzeń systemów sygnalizacji pożaru obejmuje stały  nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

- 7.2. Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania awarii zaistniałych między przeglądami okresowymi oraz wykrytymi w trakcie przeglądów, na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone pisemnie (fax. lub 
e-mailem), w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii systemu).

- 7.3. W razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. konieczność zamówienia i wymiany uszkodzonych podzespołów urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia awarii na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii systemu

- 7.4. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Użytkownika i przekazać do utylizacji na własny koszt niesprawne (nie nadające się do naprawy) elementy (urządzenia, akumulatory) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu i Użytkownikowi wykazu wymienionych urządzeń i części nie nadających się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U. 2024r., poz. 573 z późn. zm.)  oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. 
z 2024, poz.1004 z późn. zm.).

- 7.5. W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

- 7.6. Dla każdego systemu założyć Książkę Pracy Systemu Przeciwpożarowego do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych 
z wyszczególnieniem wymienionych części.

- 7.7. W Książce Pracy Systemu Przeciwpożarowego powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.

- 7.8. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- 7.9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji zgodnie z Normą  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

- 7.10. Przy konserwacji jonizacyjnych czujek dymu niezbędne jest posiadanie      zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki.

- 7.11. Firma prowadząca konserwację powinna być autoryzowana przez producenta

- konserwowanych urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane,      udokumentowane kwalifikacje krajowe.

7.12. W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że:

dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami posiadającymi ważny certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa:

- ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 
i 2245 oraz 2019 r. poz. 534 z późn. zm.),

- obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu 
i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2020r. poz. 226 i 2023r. poz.2005).

- WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  - Realizacja przedmiotowego zadania związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”;

  - Od wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania, wymagane jest posiadanie przez personel, poświadczeń bezpieczeństwa lub Upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE upoważniających do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „ZASTRZEŻONE”;

  - W przypadku nie posiadania poświadczeń bezpieczeństwa lub Upoważnienia 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, dla wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie objęte niniejszą procedurą, zostanie przeprowadzenie szkolenie  z zakresu ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego (lub Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Jednostki Wojskowej ……….), oraz zostaną wydane Zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz Upoważnienia do dostępu 
do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE” przekazane na czas realizacji zamówienia.

  - Termin przeszkolenia zostanie ustalony z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Zastępcą Pełnomocnika) Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do wykonania prac 
w pomieszczeniach i na obszarach chronionych, wyłącznie osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do wykonywania prac 
w pomieszczeniach i na obszarach chronionych, wyłącznie osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE (o których mowa w pkt. 8.3.) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Personel wykonawcy, realizujący zadania z dostępem do informacji niejawnych, podczas realizacji zamówienia, musi posiadać przy sobie dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Przy wykonywaniu umowy z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane.

  - Wykonawca obowiązany jest spełnić wszelkie wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

  - Przy wykonywaniu umowy z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE z wyłączeniem możliwości przetwarzania informacji

- w użytkowanych przez wykonawcę obiektach, wykonawca zwolniony jest

- z wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony.

  - Przy zamówieniach z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, gdy nie wymagane jest posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wykonawca nie może pozyskiwać materiałów niejawnych i przetwarzać ich w swojej siedzibie jeśli nie zatrudnia pełnomocnika ochrony. Dostęp do materiałów zawierających informacje niejawne może odbywać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego lub jednostki wojskowej gdy materiał niejawny jest w dyspozycji tej jednostki. Gdy istnieje potrzeba pozyskania materiału od innego podmiotu np. RZI, dokonuje tego zamawiający za pośrednictwem kancelarii tajnej 24WOG i przekazuje do wykorzystania dla pracownika zamawiającego, który odpowiedzialny jest za udostepnienie materiału dla wykonawcy na terenie zamawiającego. Dokumenty niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE może otrzymać do użytkowania i przetwarzania w swoich obiektach wyłącznie wykonawca, który spełnia wszelkie wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE tj. w zależności od zakresu zawartej umowy, oprócz wymogu zatrudnienia pełnomocnika, posiadać akredytowany systemy teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i komórkę odpowiedzialną za przetwarzanie informacji niejawnych.

9. DODATKOWE WYMAGANIA ZLECAJĄCEGO

- 9.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami  i niniejszą specyfikacją techniczną.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności konserwacyjne w obiektach dwa razy w roku tj. pierwszy raz do 30 czerwca i drugi raz do 30 listopada.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie – zmniejszenia lub zwiększenie ilości zaplanowanych konserwacji lub przesunięcia terminu ich wykonania.

- 9.2. Wymagania wewnętrzne Zamawiającego.

- Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy  
 w   miejscu  realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca dołączy odpowiednie uprawnienia na organizację, eksploatację  
i obsługę  konserwacyjną systemu pożarowego.

- W trakcie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał.

- Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji 
w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usługi, oraz osoby, którym wykonanie dostawy powierzy.

- Wykonawca nie może dokonać skutecznego przelewu wierzytelności,  przysługujących  mu  względem  Zamawiającego,  które  wynikają  z  zapisów  niniejszej  umowy,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, poświadczenia, koncesje, itp.) potwierdzające zdolność wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu (nie później niż w ciągu 3 dni) po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników 
i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 632), to jest Obowiązek Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych    w umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr 7 do SWZ) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Warunkiem uzyskania zgody na wejście na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

- Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu umowy w czasie wchodzenia/wjazdu, wychodzenia/wyjazdu do/z kompleksu 24.WOG (kompleksów innych JW.), na wezwanie służby biura przepustek (innych uprawnionych osób funkcyjnych) dobrowolnie poddadzą się rygorom obowiązującym w kompleksie w zakresie kontroli bagażu podręcznego 
i ładunków (bagażników) środków transportu. W przypadku niepoddania się wymaganym rygorom w czasie wchodzenia i wjazdu nie zostaną wpuszczeni do kompleksu/ów.

- Wykonawca zatrudniający cudzoziemców oświadcza, iż będzie przestrzegał obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

  - ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. 2024.769);

  - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. 2024.475 z późn.zm.);

  - ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U.2024.633).

- Wykonawca wykona konserwacje za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i świadectwa ukończenia kursu w zakresie instalowania i konserwacji systemów pożarowych oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wraz z zaświadczeniem 
o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

      - Podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  stanowi  protokół  odbioru usługi stwierdzający  wykonanie  przedmiotu  umowy podpisany przez Zamawiającego.

      - Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oryginał faktury wraz 
z oryginałem protokołu stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy wraz 
z wyszczególnieniem podzespołów objętych przeglądem i wymienionych części wraz z kopią dowodu zakupu (faktura, rachunek, wz) części.

      - Za dojazd grupy konserwacyjnej lub grupy skierowanej do naprawy Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów.

      - Wynagrodzenie, płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

      - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.

      - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

      - Zamawiający  ma  prawo  zwrócić  Wykonawcy  faktury  wystawione  niezgodnie z  ustawą    z  dn.  11.03.2004  roku  o  podatku  od  towarów 
i  usług  (tj. Dz. U. 2022r., poz. 931 z późn. zm.) lub faktur bez załączników wymienionych w  ust. 2.