Rozdział 20 – Formularz oferty (wzór) wraz z załącznikami (wzory)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Oferta

## Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy:

…………………………………………………...... .

Adres Wykonawcy:

...…………………………………………………………………………..…. .

(ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy)

Państwo: ……………. .

1. (jeżeli dotyczy) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ………………………,

2. (jeżeli dotyczy) Numer REGON: …………………………………………….…,

3. (jeżeli dotyczy) Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): ...………….…..,

4. (jeżeli nie dotyczy powyższych pozycji 1-3): Numer Pesel: …...…………………… .

5. Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo

przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r., poz. 162, (właściwy rodzaj Wykonawcy należy zaznaczyć

„X”):

mikroprzedsiębiorstwo,           jednoosobowa działalność gospodarcza,

małe przedsiębiorstwo,          osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

średnie przedsiębiorstwo,     inny rodzaj (proszę wpisać)………………………………. .

5.1. Województwo:……………………………………………………

6. Wykonawca składający ofertę ma siedzibę w państwach EOG (Norwegia, Islandia,

Liechtenstein): TAK/NIE²

Reprezentowany/reprezentowani przez:    ……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym …………..….….……………….……….,

tel.: ..............................., e-mail: ................................... .

Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej w  imieniu Wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych pod adresem:   https://...........

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, składamy niniejszą ofertę:

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 do SWZ:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla ww. postępowania, za wynagrodzeniem (cenę):…………….. w kwocie netto: ................... PLN (słownie złotych: ..........................)  i po doliczeniu do tej kwoty.........% VAT w kwocie................. PLN, cena brutto oferty wynosi: .................... PLN  (słownie złotych: .........................).

| Lp. | Treść | Ilość sztuk | Wartość sztuki |  |  | Wartość ogółem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | VAT | brutto | netto (poz.3 x poz.4) | VAT (poz.3x poz.5) | brutto (poz.3 x poz.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mobilny magazyn energii - A. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych – B. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszt dostawy z ubezpieczeniem, wyładowaniem i wniesieniem do Użytkownika oraz inne koszty wymienione w SWZ, bedące elementem przedmiotu zamówienia, …. (wymienić) |  |  |  |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.Oferowana cena uwzględnia wszelkie koszty, podatki, opłaty i ewentualnie inne wszystkie   elementy niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia - zgodnie z zapisami SWZ.

1.2.Na podstawie art. 225 ustawy Pzp oświadczamy, że wybór oferty:

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy podać:

1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do

obowiązku jego powstania:

a)....................................., b).................................

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym bez kwoty podatku:

a)......................................, b).................................

3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała

zastosowanie:

a)......................................, b)...................................

2. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.1. Okres gwarancji i serwis na wykonany przedmiot umowy: Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i serwisu, wymienionych w załączniku nr 8 do formularza oferty na okres…………………….………… miesięcy;

Okres gwarancji i serwisu wykonanego zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdział 14 SWZ).

  - Oświadczamy, że w przeciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy ……………………….…….. (liczba słownie) projektów w zakresie realizacji magazynu o parametrach nie mniejszych niż w zamówieniu (moc / pojemność, 100 kW/215 kWh)

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Moc [kW] / pojemność [kWh] | Przedmiot zamówienia | Daty wykonania [od … do …] (dzień/miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączamy dowody potwierdzające, że wyszczególnione w tabeli projekty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Liczba wykonanych projektów o parametrach nie mniejszych niż w zamówieniu jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdział 14 SWZ).

2.3 Oświadczamy, że do oferty dołączamy rachunek zysków i strat 2024 r.

2.4. Oferowana pojemność nominalna magazynu …………kWh. (wartość zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Formularza oferty, Tabela 1. Wymagane parametry techniczne dla mobilnego magazynu energii  punkt 2 - Pojemność nominalna / użyteczna ciągła.)

3. Autoryzowany serwis techniczny - gwarancyjny i pogwarancyjny (z dostępem do części oryginalnych) będzie wykonywany przez/ma siedzibę:......................... tel.:..........................,             e-mail……………    (dokładny adres) w godzinach:……………………od poniedziałku do piątku (w dni robocze) i ma siedzibę w miejscu wyżej wymienionym (jeżeli w innym, należy podać adres, telefon i e-mail). Czas reakcji serwisu ……..godz.

4.  Warunki płatności: akceptujemy warunki płatności określone w SWZ.

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy udziale następujących podwykonawców²:

firma podwykonawcy: …………………………………………………………

część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcy: .......................

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym zamówieniem.

6. Oświadczamy, że przedstawiamy*/nie przedstawiamy* pisemnego Zobowiązania podmiotu,

udostępniającego nam niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru   określonego w załączniku nr 3 do formularza oferty.

7. Oświadczamy, że przedstawiamy*/nie przedstawiamy* pisemnego Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza oferty.

8. Oświadczamy, iż następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę        przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: …………..

…………………………………………………………………………….………………

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ich zastrzeżenia są w    załączeniu, w osobnym pliku.

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

10.Wnieślismy wadium w kwocie ……..zł (słownie złotych: ……) zostało wniesione w form-ie/-    ach:…………………………………………………………………………………….

Dowód wniesienia wadium w załączeniu.

10.1.Zwrot wadium: nr konta: …………….………..., SWIFT: ……….….

11.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, jej zmianami oraz wyjaśnieniami, w tym projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:

12.1. (jeżeli dotyczy) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem, w wysokości…….. zł (słownie złotych: …… ). Powyższe zabezpieczenie zamierzamy wnieść w form-ie/-ach:…………………………........................................

12.2. podpisania umowy zgodnej z ofertą, na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu  i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że akceptujemy warunki korzystania z Platformy zakupowej platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznajemy go za wiążący.

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oświadczamy również, że wypełniliśmy obowiązki przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i przepisami 1781).

15. Znając treść art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczamy, że złożone przez nas informacje oraz dane są zgodne ze stanem faktycznym.

16. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) Załącznik nr ….

2) Załącznik nr …

3) …….….

………….

-----------------------------------------

* niepotrzebne skreślić

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

Załącznik nr 3   do Formularza oferty

Zobowiązanie

podmiotu udostępniającego zasoby

(składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

My niżej podpisani: ……………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………......

(nazwa (firma) i dokładny adres Podmiotu)

zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

- na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, niezbędne zasoby w zakresie:

1) sytuacji: finansowej* lub ekonomicznej*,

2) zdolności: technicznej * lub zawodowej *,

na potrzeby wykonania powyższego zamówienia.

Wyżej wskazane zasoby udostępnimy, jak niżej:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania moich zasobów przez Niego przy

wykonywaniu zamówienia……………………………………………………….………………….;

- czy i w jakim zakresie udostępniając moje zasoby, na zdolnościach których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą…………………;

- charakter stosunku jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą (np. umowa współpracy) ………………

………. ………  z dnia ……………….r., albo inne możliwości i podstawy takiego udostępnienia ……………...…..;

Oświadczamy, że:

1) nie będziemy brali udziału w realizacji zamówienia*,

2) będziemy brali udział w realizacji zamówienia w charakterze (np.: podwykonawcy, konsultanta, doradcy)………………………………………………………………………………………….*.

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

-----------------------------------------

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z:

-  art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- art. 120 ustawy Pzp, Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

Oświadczenie

wykonawców wspólnie ubiegających się O udzielenie zamówienia,

z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

My niżej podpisani:

1.…………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie się w postępowaniu o udzieleniu zamówienia:

1.…………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………

….

(nazwa (firma) i dokładny adres wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w niniejszym postępowaniu)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, oświadczamy, że:

Ad.1.………………………………………………………………………

Ad.2.………………………………………………………………………

(należy podać które dostawy* usługi* lub roboty budowlane* wykonają poszczególni Wykonawcy)

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 117:

- ust. 2 ustawy Pzp brzmi: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

-  ust. 3 ustawy Pzp brzmi: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do- świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

-  ust. 4 ustawy Pzp brzmi: W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Załącznik nr 5 do Formularza oferty

Oświadczenie WYKONAWCY

o PRZYNALEŻNOŚci LUB braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

(składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy –

…………………………………………………………………………..…………….…………

…………………………………………………………………………..…………….………,

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, i po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, na podstawie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

* oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej** z wykonawcami, którzy

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

* oświadczamy, że należymy wraz z wykonawcą: (nazwa i adres wykonawcy) ……………, który

złożył ofertę, do tej samej grupy kapitałowej** i nie podlegam wykluczeniu w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ złożyliśmy odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu niezależnie od siebie, załączając niezbędne stosowne wyjaśnienia.

_____________________

* Należy zaznaczyć właściwą pozycję.

** Grupa kapitałowa, o której mowa art.  108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

Załącznik nr 6   do Formularza oferty

Oświadczenie wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy –

…………………………………………………………………………..…………….…………

…………………………………………………………………………..…………….………,

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025,, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską, oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się wykonawcę na podstawie:

1)  art. 108 ust.1 ustawy Pzp, w tym:

a) pkt 3, dotyczącego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) pkt 4, dotyczącego prawomocnie orzeczonego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) pkt 5, dotyczącego zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) pkt 6, dotyczącego zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia;

2) art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp, dotyczącego naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są aktualne*/nieaktualne*.

……………………….

*niepotrzebne skreślić

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

Załącznik nr 7 do Formularza oferty

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych DOSTAW/usług

(składany na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

¹Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy – ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………….reprezentowany/reprezentowani przez: …………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025,, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską, oświadczam, co następuje:

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy 2 (dwie) następujące dostawy/usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż

1 230 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści złotych i 00/100) w tym przynajmniej jedna o wartości minimum 800 000,00 złotych brutto

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Wartość brutto zamówienia wykonanego przez Wykonawcę w zł | Przedmiot zamówienia | Daty wykonania [od … do …] (dzień/miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Załączamy dowody potwierdzające, że wyszczególnione w tabeli dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wtedy w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać tylko te dostawy/usługi, w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w SWZ polegam٭/nie polegam٭ na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczeniu) następujących

podmiotów udostępniających zasoby, a podmioty te wykonują dostawy, usługi/roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane (art.118 ust. 2 ustawy Pzp).

………………………

٭niepotrzebne skreślić

Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

Załącznik nr 8 do Formularza oferty     			Załącznik nr 1 do Umowy nr ……

(formularz szczegółowy opisu zamówienia);

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wraz z parametrami technicznymi

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy –

……………………………………………………………………………………………….…,

Reprezentowany/reprezentowani przez: ………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SWZ i szczegółową specyfikacją techniczną:

Dostawa demonstratora mobilnego magazynu energii współpracującego z punktami ładowania pojazdów elektrycznych dużej mocy

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2, każdy z możliwością pracy z mocą 180 kW, przy czym sumaryczna moc dwóch punktów jest nie mniejsza niż 180 kW oraz jeden punkt AC (typu 2) o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wraz z nadrzędnym systemem sterowania i nadzoru klasy SCADA oraz aparaturą telemechaniczną, zabezpieczeniową i pomiarową w punkcie przyłączenia.

II. Parametry techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu magazynowania energii oraz stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych o następujących parametrach technicznych:

Mobilny magazyn energii - A.

Mobilny magazyn energii o mocy nie mniejszej niż 100 kW i pojemności znamionowej nie mniejszej niż 215 kWh wykorzystujący baterie litowo-jonowe LiFePO4 musi być urządzeniem kompletnym, w zabudowie kontenerowej mobilnej wyposażonym w system zarządzania energią EMS klasy SCADA z funkcją strażnika mocy, dwukierunkowym licznikiem energii elektrycznej i monitoringu bilansu energii w punkcie przyłączenia do sieci (punkt podłączenia magazynu energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych), system zarządzania zasobnikiem BMS, system HVAC, system przeciwpożarowy z czynnikiem gazowym oraz systemy pomocnicze.

Parametry techniczne urządzenia przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 2. Wymagane parametry techniczne dla mobilnego magazynu energii

| Lp. | Parametr | Wymagane nie gorsze niż | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Producent |  |  |
|  | Model, typ, inne oznaczenia identyfikacyjne |  |  |
| 1 | Moc nominalna (pozorna) | nie mniejsza niż 100 kW (110 kVA) |  |
| 2 | Pojemność nominalna / użyteczna ciągła | nie mniejsza niż 215 kWh |  |
| 3 | Funkcjonalności podstawowe | - praca z siecią, zgodność z NC RfGpraca wg harmonogramu ładowania / rozładowania zadawanego z dostarczonego systemu sterowania i nadzoru klasy SCADA - możliwość zadania harmonogramu ładowania/rozładowania dostarczonego przez użytkownika poprzez wskazany format pliku lub opisany protokół komunikacyjny - funkcja automatycznej konserwacji zasobnika energii - urządzenie wyposażone w lokalny sterownik realizujący podstawowe funkcje zarządzania energią (uwzględniający stan pracy i zarządzanie stacją ładowania pojazdów elektrycznych) - Zdalny dostęp do urządzenia, integracja ze SCADA, komunikacja DNP 3.0 - Funkcja telemechaniki i łączności z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) - Dedykowany system HVAC - Dedykowany system detekcji i zapobiegnia pożaru z gazowym czynnikiem gaśniczym na bazie azotu - Dedykowany system chłodzenia – klimatyzacji komory bateryjnej |  |
| 4 | Funkcjonalności dodatkowe dostosowane do Zamawiającego | - możliwość modyfikacji nastaw systemu magazynowania na potrzeby prac i badań laboratoryjnych |  |
| 5 | Zasobnik bateryjny | - pojemność nominalna minimum 215 kWh - technologia bateryjna: LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowa), - ogniwa bateryjne pryzmatyczne o pojemności 280 Ah lub 314 Ah, , klasa A, gatunek I - nominalny prąd ładowania / rozładowania: 0,5C - ilość cykli pracy: minimum 6000 (w zakresie 5 - 95% DoD) dla SoH 70% - dedykowany system BMS |  |
| 6 | System zarządzania baterią (BMS) | - Wyposażony w zabezpieczenia: - prądowe, - napięciowe, - temperaturowe, - zwarciowe, - przeciążeniowe oraz przepięciowe - Umożliwia komunikację z nadrzędnym systemem zarządzania EMS poprzez protokół CAN, CANopen, DNP3.0 lub ModBus. - Umożliwia monitoring i odczyt parametrów - maksymalny możliwy prąd ładowania / rozładowania - aktualny poziom naładowania (SoC) - aktualny stan kondycji baterii (SoH) - aktualny prąd ładowania / rozładowania - aktualne napięcie ogniwa - aktualna temperatura (najwyższa, najniższa, wartość uśredniona) - ostrzeżenia, alarmy - status komunikacji |  |
| 7 | Sieć zasilająca / napięcie zasilania | TN-S, IT (trójfazowa trójprzewodowa lub trójfazowa czteroprzewodowa), napięcie: 3 x 400V (+-20%;) częstotliwość: 50 Hz (min. 45 Hz, max 55 Hz) pomiar bilansu energii w punkcie przyłączenia magazynu do sieci |  |
| 8 | Sprawność cyklu | > 88% |  |
| 9 | Współczynnik mocy (zakres regulacji) | -0,8 / 0,8 |  |
| 10 | Zabudowa | mobilna, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, ocieplony kontener stalowy lub dedykowana obudowa w rozmiarze 10 ft lub mniejszym, umieszczony na naczepie podkontenerowej umożliwiającej przemieszczanie magazynu przez cały okres gwarancyjny |  |
| 11 | Wymagany okres eksploatacji | Min.10 lat (przy założeniu 1 cyklu na dobę rozumiane jako osiągnięcie 75% pojemności znamionowej) |  |
| 12 | Temperatura otoczenia | - 25 st. C do + 55 st. C |  |
| 13 | System przeciwpożarowy | - zainstalowany w sekcji bateryjnej; - zgodny z aktualnymi, polskimi przepisami p.poż. - zastosowany gaz INEREGEN IG-541, FK-5-1-12, Novec 1230 lub równoważny; - komponenty systemu: centrala sterowania gaszeniem, przyciski ręcznego uruchamiania START i STOP GASZENIA – służące do ręcznego uruchomienia instalacji gaszenia i zatrzymania procedur gaśniczych, zestaw gaszenia gazem (dysze, rurociągi), wielosensorowe czujki dymu, sygnalizator optyczno-akustyczny, sygnalizator ostrzegawczy, okablowanie |  |
| 14 | Panel operatorski | - konfiguracja i podgląd podstawowych parametrów pracy zasobnika bateryjnego, w tym podgląd parametrów modułów bateryjnych i układów przekształtnikowych - podgląd historii alarmów z identyfikacją typu zdarzenia (alarm, zdarzenie, zmiana nastaw), - podgląd stanów pracy, - parametryzacja. |  |
| 15 | System sterowania i nadzoru | Oprogramowanie klasy SCADA o parametrach i funkcjonalnościach: - logowanie użytkowników z definiowanymi poziomami uprawnień - podgląd stanu pracy i parametrów oraz konfiguracja parametrów komponentów magazynu (szafy bateryjnej, modułów bateryjnych oraz ogniw bateryjnych, układów przetwarzania energii PCS, systemu HVAC oraz systemów pomocniczych); - podgląd stanu pracy i historii alarmów z identyfikacją typu zdarzenia (alarm, zdarzenie, zmiana nastaw) - dwukierunkowa transmisja danych z systemem nadrzędnym (operatorskim) - kompatybilność ze strażnikiem mocy posiadającym certyfikat zgodności z NC RFG i systemami telemechaniki - zdalny dostęp i integracja z nadrzędnym systemem sterowania i nadzoru - zarządzanie komponentami magazynu i sterowanie przepływami energii w celu realizacji funkcjonalności określonych i wybranych przez użytkownika, - umożliwienie komunikacji ze zdalnym systemem sterowania i nadzoru oraz nadrzędnym systemem zarządzania energią - funkcja strażnika mocy (po stronie przyłącza) i integracja z urządzeniami telemechaniki - Tryby pracy: - współpraca ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych pozwalająca ograniczać moc szczytową pobieraną z sieci przez stację – współpraca ze strażnikiem mocy - praca według harmonogramu - kompensacja mocy biernej - automatyczna konserwacja baterii i optymalizacja jej zużycia - praca w trybie manualnym – parametry i nastawy zadawane przez użytkownika - Funkcjonalności telemechaniki: - wysyłanie do SSiN pomiary z magazynu energii i z punktu przyłączenia linii do sieci OSD, - wysyłanie do SSiN binarnych stanów aparatury, zabezpieczeń, alarmów itp., - wykonanie polecenia zmiany trybu pracy, - wykonanie nastawy mocy czynnej i biernej (w trybie „Nastawy użytkownika”), - przyjmuje i ustawia otrzymane limity mocy czynnej (w trybie „Stabilizacja mocy czynnej”) oraz współczynnika mocy (w trybie „Kompensacja mocy biernej”), - wykonuje polecenia sterowania wyłącznikiem magazynu energii, - umożliwia zdalne załączenie i wyłączenie automatyki EMS, zdalne uruchomienie lub przerwanie doładowania konserwującego baterii magazynu. |  |

# Stacja ładowania pojazdów elektrycznych – B.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych podłączona do magazynu energii we wspólnym punkcie przyłączenia o mocy 210 kW wyposażona w 2 punkty ładowania DC (CCS x2) z dynamicznym podziałem mocy oraz punkt ładowania AC (typ 2) o mocy do 22 kW zapewniająca komunikację z systemem zarządzania w oparciu o protokół OCPP 1.6 lub 2.0. Stacja wraz z magazynem energii nie powinna pobierać z sieci elektroenergetycznej więcej niż 100 kW, co zapewnia odpowiednia telemechanika i aparatura pomiarowo kontrolna całego systemu magazynowania energii.

Tabela 3. Wymagane parametry techniczne dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

| Lp |  | Wymagane nie gorsze niż | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 |  | Model, typ, inne oznaczenia Identyfikacyjne |  |
| 3 | Zasilanie | - Napięcie: 3 x 400 V, 50 Hz - Współczynnik mocy > 0,96 - Moc przyłączeniowa: 210 kW - Układ sieci: TN-S, TN-C-S |  |
| 4 | Ładowanie prądem stałym (DC) | Liczba punktów ładowania: 2: 2 x CCS 180 kW, podział mocy 50:50 - Liczba obsługiwanych jednocześnie punktów ładowania DC: 2 - Moc każdego z punktów ładowania: do 180 kW (przy ładowaniu 1 pojazdu) lub dynamiczny podział 50:50 (dla 2 pojazdów) - Rodzaj i ilość wtyczek: CCS typ 2: 2 - Standardy ładowania: ISO-15118, DIN 70121 - Prąd ładowania: 0-500 A dla 1 złącza - Napięcie ładowania: 60 - 1000 Vdc |  |
| 5 | Ładowanie prądem przemiennym (AC) | - Moc ładowania: 22 kW z ograniczeniem mocy - Liczba punktów ładowania: 1 -Rodzaj i ilość wtyczek: AC typ 2: 1 |  |
| 6 | Długość kabli ładowania | - min. 5 m (2 x DC) i min. 8 m (AC typ 2) |  |
| 7 | Autoryzacja ładowania | - karta RFID, uwierzytelnianie NFC |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem | - panel dotykowy TFT 15.6 |  |
| 9 | Protokół komunikacyjny | OCPP 1.6 JSON lub OCPP 2.0 (z profilami Smart Charging i dynamiczną zmianą mocy ładowania) |  |
| 10 | Normy i standardy | PN-EN 61851-1:2019-10, PN-EN IEC 61851-21-2:2021-09, PN-EN 61851-23:2014-11, PN-EN 61851-24:2014-11, PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12, ISO 15118, DIN 70121 |  |
| 11 | Zakres temp. pracy otoczenia: | od -35°C do +50°C |  |
| 12 | Sprawność | nie mniej niż 95% |  |
| 12 | Stopień ochrony | IP 54 / IK 10 |  |
| 14 | Emisja hałasu | < 60 dBA |  |

## Wymagania dodatkowe:

- Zamawiający wymaga, aby kluczowe komponenty magazynu energii, takie jak: system BMS, przekształtnik (lub przekształtniki) w torze przetwarzania energii (PCS), sterowniki (lokalny sterownik magazynu oraz sterowniki nadrzędne), system sterowania i nadzoru, licznik energii, aparatura zabezpieczeniowa i pomiarowo-kontrolna były produkowane na terenie Unii Europejskiej – ze względu na krytyczne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. Wykonawca musi udokumentować pochodzenie i produkcję wymienionych powyżej kluczowych komponentów w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Musi być dostępny serwis fabryczny na terenie RP.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość modyfikacji kodów źródłowych urządzeń sterujących i funkcjonalności systemu zarządzania energią na potrzeby potencjalnych prac badawczych i rozwojowych realizowanych przez Zamawiającego w przyszłości, uwzględniając możliwości wsparcia w tym zakresie, w ramach odrębnych porozumień przy respektowaniu klauzuli poufności i praw własności intelektualnych Wykonawcy.

- Przed dostarczeniem urządzenia Zamawiający wymaga przeprowadzenia odbioru urządzenia w formie testów FAT w siedzibie Wykonawcy przy udziale personelu wskazanego przez zamawiającego. Minimalny program testów wymagany przez zamawiającego jest następujący:

Program testów FAT

    - Określenie pojemności zasobnika na podstawie pomiaru pobranej i oddanej energii dla pełnego cyklu pracy (tj. ładowanie zasobnika od poziomu 5% pojemności do poziomu pojemności 95% i rozładowania do poziomu 5%) przy:

      - prądzie ładowania / rozładowania 0,25 C lub wartości mocy ładowania / rozładowania wynoszącej 50% mocy znamionowej

      - prądzie ładowania / rozładowania 0,5 C lub wartości mocy ładowania / rozładowania wynoszącej 100% mocy znamionowej

    - Określenie sprawności zasobnika na podstawie pomiaru pobranej i oddanej energii dla pełnego cyklu pracy (tj. ładowanie zasobnika od poziomu 5% pojemności do poziomu pojemności 95% i rozładowania do poziomu 5%) przy:

- prądzie ładowania / rozładowania 0,25 C lub wartości mocy ładowania / rozładowania wynoszącej 50% mocy znamionowej

- prądzie ładowania / rozładowania 0,5 C lub wartości mocy ładowania / rozładowania wynoszącej 100% mocy znamionowej

    - Pomiar sprawności toru przetwarzania energii (PCS) dla znamionowego prądu ładowania oraz rozładowania

    - Rejestracja stanów dynamicznych:

        - 0 – 50% mocy ładowania

        - 0 – 100% mocy ładowania

        - 0 – 50% mocy rozładowania

        - 0 – 100% mocy rozładowania

        - 50%/-50% - przejście z trybu ładowania połową mocy znamionowej w tryb rozładowania mocą znamionową

        - 100%/-100% - przejście z trybu ładowania mocą znamionową w tryb rozładowania mocą znamionową

        - -50%/50% - przejście z trybu rozładowania połową mocy znamionowej w tryb ładowania mocą znamionową

        - -100%/100% - przejście z trybu rozładowania mocą znamionową w tryb ładowania mocą znamionową

    - Pomiar jakości energii po stronie sieci (THDu, THDi, cos , Uabc, Iabc)

  - przy pracy z 50% mocy znamionowej w trybie ładowania

  - przy pracy z 100% mocy znamionowej w trybie ładowania

  - przy pracy z 50% mocy znamionowej w trybie rozładowania

  - przy pracy z 100% mocy znamionowej w trybie rozładowania

vi. Testy funkcjonalne urządzenia

vii. Test lokalnego zarządzania magazynem energii:

viii. Weryfikacja możliwości konfiguracji i podglądu parametrów pracy dla:

szafy bateryjnej,

modułów bateryjnych

przekształtników

systemu EMS;

ix. Weryfikacja możliwości podgląd historii alarmów z identyfikacją typu  zdarzenia (zdarzenie, alarm, zmiana nastaw;)

x. Weryfikacja możliwości zmiany nastaw i wgrania harmonogramu pracy

xi. Testy komunikacji zdalnej (w zależności od ustalonego medium komunikacyjnego)

xii. Weryfikacja możliwości konfiguracji i podglądu parametrów pracy dla:

szafy bateryjnej,

modułów bateryjnych

przekształtników

systemu EMS;

xiii. Weryfikacja możliwości podgląd historii alarmów z identyfikacją typu zdarzenia (zdarzenie, alarm, zmiana nastaw;)

xiv. Weryfikacja możliwości zmiany nastaw i wgrania harmonogramu pracy

xv. Badania przeciążalności magazynu

xvi. Test czasu reakcji na zmianę wymuszenia, zmianę parametrów układu lub stan alarmowy

- Rejestracja charakterystyk napięcia DC baterii i poziomu naładowania zasobnika (SoC) w procesach ładowania i rozładowania prądami o wartościach 0,25C i 0,5C lub wartościami mocy ładowania / rozładowania wynoszącymi odpowiednio 50% mocy znamionowej i 100% mocy znamionowej;

- Rejestracja charakterystyk pracy magazynu przy pracy stacji ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy >150 kW

Formularz podpisany elektronicznie

(kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy,

należy podpisać pod rygorem nieważności)

Załącznik nr 9 do Formularza oferty

Oświadczenie Wykonawcy*/ DOSTAWCY*/ PODWYKONAWCY* /PODMIOTU NA KTÓREGO ZDOLNOŚCI WYKONAWCA POLEGA*

(składane na podstawie art. 5k ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy(ów) * /Dostawcy * /Podwykonawcy* /Podmiotu na którego zdolności Wykonawca polega*  –

…………………………………………………………………………………….……………

reprezentowany przez………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa mobilnego systemu magazynowania energii wykonanego w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy znamionowej wynoszącej nie mniej niż 100 kW i pojemności znamionowej wynoszącej nie mniej niż 215 kWh wraz ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wyposażoną w 2 punkty ładowania DC CCS 2., numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.10.2025, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską Wydział Elektryczny, oświadczam, że nie jestem: obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną, osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Przy czym w przypadku podwykonawcy, dostawcy, podmiotu, na którego zdolności wykonawca polega powinien on dołączyć do oferty oświadczenie, jeśli jego udział w zamówieniu przekracza 10 % wartości zamówienia.

Art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 zakazuje udzielania zamówień publicznych i koncesji na rzecz lub z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów

z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt 1 lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt 1 lub ppkt 2;

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wykluczającym:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

-----------------------------------------

* niepotrzebne skreślić

(Formularz podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy, należy podpisać pod rygorem nieważności)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia część tekstu do wersu rozpoczynającego się od

„reprezentowany/reprezentowani przez” należy zwielokrotnić do liczby odpowiadającej liczbie wykonawców.

Uzupełnić dla każdego podwykonawcy.