## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | zakres 1 | [6 empty] | zakres 2 | [6 empty] | zakres 3 | [8 empty] | zakres 4
|  |  | Adres węzła | ul. Obrońców Pokoju 45 | ul. Obrońców Pokoju 53 | ul. Obrońców Pokoju 61 | ul. Obrońców Pokoju 67 | ul. Obrońców Pokoju 71 | ul. Obrońców Pokoju 81 | ul. Obrońców Pokoju 85 | ul. Obrońców Pokoju 8 | ul. Obrońców Pokoju 18 | ul. Obrońców Pokoju 26 | ul. Paderewskiego 36 | ul. Paderewskiego 42 | ul. Paderewskiego 46 | ul. Paderewskiego 54 | ul. Dolna - budynek C | ul. Dolna - budynek D | ul. Dolna - budynek E | ul. Michała 7 | ul. Sikorskiego 66 - budynek A+B | ul. Sikorskiego 66 - budynek C | ul. Jana Pawła budynek A | ul. Jana Pawła budynek B | ul. Opolska dz. nr 207/1, 208/4 | ul. Nasyp 2C * | ul. Kochanowskiego dz. nr 301 | ul. Cichociemnych 12 | ul. Szafirowa budynek 1 | ul. Szafirowa budynek 2 | ul. Dickensa budynek F4 | ul. Cecylii 4, Franciszkańska 22 | ul. Cecylii 3, Franciszkańska 23
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 150 | 90 | 140 | 70 | 110 | 110 | 80 | 120 | 160 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 80 | 300 | 50 | 80 | 180 | 550 | 170 | 320 | 280 | 330 logotermy (lato 150 kW) | 100 | 100
|  | cwu I | kW | 100 | 50 | 90 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 200 | 40 | 70 | 140 | 350 | 80 | 200 | 180 |  | - | -
|  | cwu II | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - |  | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 100/65 | 100/65 | 100/65 | 110/65 | 100/65 | 100/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 110/65 | 105/65 | 105/65 | 105/65 | 110/65 | 110/65
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | - | -
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 70/50 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 50/40 | 60/40 | 60/40 | 70/50 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 50 | 50 | 50 | 15 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 25 | 10 | 90 | 30 | 16 | 10 | b.d. | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 40 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 35 | 50 | 55 | 70 | 41 | 73 | 42 | 140 | 50 | 46 | 54 | 30 | 30 | 30
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 180 | 140 | 140 | 150 | 200 | 250 | 240 | 260 | 300 | 204 | 206 | 170 | 180 | 180
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 500 | 2x800 | 500 | 500 | 800+300 | 2x800 | 500 | 2x800 | 2x800 | 900 | - | -
układ ze stabilizatorem
schemat dla swc > 50kW cwu, zcw w wykonaniu bez wewnętrznego króćca zasilającego
schemat dla swc ≤ 50kW cwu, zcw w wykonaniu standardowym
* | regulator Samson Trovis 5578-E
* - bez zaworu Dp
*** - instalacja współpracuje z ogrzewaniem podłogowym o paramatrach: 40/30 °C | bar: 4 to 1
**** - temperatura dla okresu letniego na instalacji 55/30 °C