2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej, 44-300 Wodzisław Śląski |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXX |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  | 241504_1.0001.AR_4.148/27 |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |  |

| Autorzy opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień |  | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | 171/91/OP |  | 9.04.2024 |  |
|  | Specjalność: architektoniczna | Zakres opracowania: architektura i konstrukcja |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Kazimierz Kubieniec | SLK/0468/PWOE/04 | 9.04.2024 |  |  |
|  | Specjalność: instalacje elektryczne | Zakres opracowania: instalacje elektryczne |  |  |  |
| Projektant: | Paweł Pawlicki | 109/79 | 9.04.2024 |  |  |
|  | Specjalność: instalacje sanitarne | Zakres opracowania: instalacje sanitarne |  |  |  |

SPIS TREŚCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|  | nr str |
| --- | --- |
| 1. Dokumenty dołączone do projektu: |  |
| Oświadczenie projektanta – B. Łopacz | 4 |
| Oświadczenie projektanta B.Łopacz o braku konieczności projektanta sprawdzającego | 4.1 |
| Wpis do Izby Architektów – B. Łopacz | 4.2 |
| Uprawnienia budowlane projektanta – B. Łopacz | 4.3 |
| Oświadczenie projektanta K. Kubieniec o braku konieczności projektanta sprawdzającego | 4.4 |
| Wpis do Izby Inżynierów – K. Kubieniec | 4.5 |
| Uprawnienia budowlane projektanta – K. Kubieniec | 4.6 – 4.7 |
| Oświadczenie projektanta P. Pawlicki o braku konieczności projektanta sprawdzającego | 4.8 |
| Wpis do Izby Inżynierów – P. Pawlicki | 4.9 |
| Uprawnienia budowlane projektanta – K. Kubieniec | 4.10 |
| 2. Część opisowa: |  |

1.  Podstawa opracowania	5

2.  Lokalizacja	5

3.  Temat opracowania	5

4.  Budynek istniejący	5

4.1. Wyburzenie budynku istniejącego	6

4.1.1.  Roboty przygotowawcze	6

4.1.2.  Roboty rozbiórkowe	6

4.1.3.  Kolejność rozbiórki	6

4.1.4.  Technologia rozbiórki	7

4.1.5.  Sprzęt użyty do wyburzeń	7

4.1.6.  Zasady wykonywania robót wyburzeniowych	7

5.  Projektowany budynek	7

5.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

5.2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

5.3.  Układ przestrzenny, forma architektoniczna w tym jego wygląd zewnętrzny	7

5.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	8

5.5.  Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8

5.6.  W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych	9

5.7.  W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych	9

5.8.  Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych	9

5.9.  Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.	9

5.10.  Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	10

5.11.  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystywania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.	10

5.12.  Informacja o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.	10

5.13.  Warunki ochrony przeciwpożarowej	11

5.13.1.  Powierzchnia wewnętrzna , wysokość i liczba kondygnacji.	11

5.13.2.  Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych	11

5.13.3.  Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	11

5.13.4.  Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji	11

5.13.5.  Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe	11

5.13.6.  Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego	11

5.13.7.  Klasa odporności pożarowej oraz odporności ognia i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	11

5.13.8.  Materiały wybuchowe oraz zagrożone wybuchem	12

5.13.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi	12

5.13.10.  Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych	12

5.13.11.  Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych.	12

5.13.12.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	12

5.13.13.  Informacja nt. uzgodnienia	12

6. Uwagi końcowe	12

| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rys I.1 | Rzut przyziemia, elewacje – inwentaryzacja | skala 1:50; 1:100 |
| Rys A.1 | Rzut piwnicy, rzut parteru – projekt | skala 1:50 |
| Rys A.2 | Rzut dachu, przekrój 1-1 – projekt | skala 1:50 |
| Rys A.3 | Elewacje – projekt | skala 1:50 |

mgr inż. arch. Bernard Łopacz	             Racibórz dn.09.04.2024r

nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)

Pozostali projektanci, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo Budowlane, biorących udział w opracowaniu projektu:

- mgr inż. Kazimierz Kubieniec, nr uprawnień SLK/0468/PWOE/04

- Paweł Pawlicki, nr uprawnień 109/79

Projektant:

.1

mgr inż. arch. Bernard Łopacz	             Racibórz dn.09.04.2024r

nr uprawnień 171/91/OP

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

i nie wymaga projektanta sprawdzającego z zakresu architektury i konstrukcji z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwiązania techniczne.

Projektant:

.2

.3

.4

mgr inż. Kazimierz Kubieniec	             Racibórz dn.09.04.2024r

nr uprawnień SLK/0468/PWOE/04

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

i nie wymaga projektanta sprawdzającego z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwiązania techniczne.

Projektant:

.5

.6

.7

.8

Paweł Pawlicki				             Racibórz dn.09.04.2024r

nr uprawnień 109/79

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej , 44-300 Wodzisław Śląski

wykonany dla inwestora:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

i nie wymaga projektanta sprawdzającego z uwagi na typowe , nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwiązania techniczne.

Projektant:

.9

.10

OPIS TECHNICZNY – część architektoniczno-budowlana

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celów projektowych

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

# Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany będzie na działce nr 148/27 położonej w pobliżu ul. Brackiej , w miejscowości Wodzisław Śląski (kod pocztowy 44-300) w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do wyburzenia.

# Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: „Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”.

# Budynek istniejący

Obecnie na działce znajduje się istniejący budynek techniczny. Budynek w złym stanie technicznym. Budynek nie posiada dachu, którego zawalone elementy znajdują się wewnątrz budynku. Niektóre ściany są o niepełnej wysokości, a ich pozostałości znajdują się wewnątrz budynku. Budynek nie posada już wyposażenia, nie posiada żadnych stolarek – pozostał jedynie pusty otwór. Z uwagi na jego stan niezbędnym jest budowa nowego budynku technicznego.

W istniejącym budynku znajdował się zbiornik wody w którym zbierała się woda z pobliskiej studni i istniejącymi rurociągami była transportowana do budynku szpitala. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej.

Konstrukcja budynku tradycyjna:

- ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, niektóre ściany dociepplone płytami suprema gr. 6cm, wykończone tynkiem, ściany niedocieplone – nietynkowane wykończenie stanowi cegłą

- dach – po szczątkach pozostałych w budynku – dach drewniany, kryty papą

- podłoga na gurcie – z uwagi na stan budynku nie można jednoznacznie określić  - prawdopodobnie płyta betonowa na gruncie

- fundamenty tradycyjne żelbetowe, posadowienie poniżej poziomu przemarzania gruntu

Z uwagi iż z budynku postał tylko obrys ścian i niepełne wysokości podaje się następujące parametry budynku:

- kubatura 87,90m3

- powierzchnia zabudowy 31,96m2

- powierzchnia użytkowa 25,12m2

- wysokość budynku (od poziomu terenu do najwyższego punktu istniejących ścian: 3,68m

- gabarytowa długość 7,46m

- gabarytowa szerokość 4,34m

.11

## Wyburzenie budynku istniejącego

Z uwagi na zły stan techniczny budynek przeznacza się do całkowitego wyburzenia - łącznie  z fundamentami.

### Roboty przygotowawcze

- zapoznać się z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki, przebiegiem sieci zewnętrznych

- uporządkować teren

- odciąć bezwzględnie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu, jeśli takowe występują, odcięcie wykonać po potwierdzeniu przez dystrybutorów wyłączenia przesyłu ich mediów poprzez wpis do dziennika budowy,

- ogrodzić strefę strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości

- przedmiotów, oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m

- wyznaczyć miejsca tymczasowego składowania gruzu i odpadów budowlanych

- wyznaczyć stanowiska pracy sprzętu ciężkiego i urządzeń oraz zabezpieczenie tych stanowisk, teren pod wymienione stanowiska powinien być utwardzony.

- w rejonie pracy usunąć zbędne materiały i urządzenia,

- wyznaczyć miejsce na zaplecze socjalno-bytowe placu budowy,

- wystawić w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegawcze np. „Roboty rozbiórkowe”, „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” itp.,

- przygotować sprzęt transportowy do usuwania zbędnych elementów złomu i gruzu

### Roboty rozbiórkowe

- prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe

- przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia  zabezpieczające i ochronne

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice ochronne.

- robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy  prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.

- wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie  oznakowane.

- robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku

### Kolejność rozbiórki

- usunąć gruz i elementy dachowe z pomieszczenia

- rozebrać ściany nadzienia,

- skuć podłogę na gruncie

- rozebrać ściany fundamentowe i fundament

### Technologia rozbiórki

- ściany nadziemia, ściany fundamentowe i fundamenty należy rozebrać za pomocą młotów udarowych lub innych narzędzi ręcznych lub mechanicznych

- podłogę na gruncie należy usuwać przy użyciu młotów udarowych lub innych narzędzi ręcznych lub mechanicznych

### Sprzęt użyty do wyburzeń

- w zależności od przyjętego sposobu wyburzeń wykorzystać sprzęt jakim dysponuje wykonawca robót, projekt wyburzeń przewiduje zastosowanie sprzętu ciężkiego, narzędzi mechanicznych i manualnych, środków transportowych do wywozu gruzu

- wykonawca robot zobowiązany jest do opracowania technologii i organizacji robót wyburzeniowych wraz z wykazem sprzętu narzędzi i środków transportowych używanych przy wyburzeniu

### Zasady wykonywania robót wyburzeniowych

- prace rozbiórkowe prowadzić w sposób określony w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy dokonać odcięcia zasilania wyburzanych budynków w energię elektryczną, oraz inne media, potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórki, prace prowadzić z uwzględnieniem przepisów branżowych

- podczas oględzin budynku nie stwierdzono materiałów niebezpiecznych w tym zawierających azbest, w razie ich odkrycia dalsze prace prowadzić przy uwzględnieniu BHP podczas pracy z usuwaniem materiałów  niebezpiecznych

# Projektowany budynek

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projektowany budynek techniczny – kategoria XXX

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego budynku technicznego niezbędnym  i koniecznym jest budowa nowego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Projektowany budynek będzie budynkiem technicznym o dwóch kondygnacjach:

- kondygnacja podziemia (piwnica) – w której znajdzie się zbiornik wody pitnej – woda z pobliskiej istniejącej studni

- kondygnacja nadziemna (parter) – w której znajdą się niezbędne urządzenia techniczne, które istniejącym rurociągiem będą pompowały wodę do budynku szpitala

## Układ przestrzenny, forma architektoniczna w tym jego wygląd zewnętrzny

Budynek o prostej formie wzniesiony metodami tradycyjnymi. Jego forma wynika bezpośrednia z jego technicznej funkcji.

Kondygnacja podziemna – piwniczna. W kondygnacji tej zaprojektowano zbiornik wody, cała kondygnacja wykonana jako skrzynia żelbetowa, która poprzez izolacje zapewnia konieczną szczelność tego zbiornika. Zejście do tej kondygnacji poprzez wyłaz w stropie nad piwnicą poprzez drabinę. Pojemność zbiornika 18m3.

Kondygnacja nadziemna – parter. W kondygnacji parteru znajduje się jedno pomieszczenie techniczne w którym na stropie umiejscowiono niezbędne urządzenia  techniczne dla prawidłowego działania budynku.

Konstrukcja tradycyjna:

- konstrukcja zbiornika – skrzynia żelbetowa: płyta dolna żelbetowa gr.30cm,  płyta górna stanowiąca strop nad piwnicą – płyt a żelbetowa gr. 25cm, ściany zbiornika żelbetowe gr.30cm, ściany docieplone płytami styropianowymi XPS gr.18cm

- ściany nadzienia z ceramiki poryzowanej gr.25cm docieplonych płytami styropianowymi EPS gr. 20cm

- stropodach: dach płaski spadek 6% (3,5º) jednospadowy, płyta stropowa żelbetowa nad parterem gr. 16cm, docieplenie dachu styropian gr. od 20 do 41cm, pokrycie dachu papa termozgrzewalna

- ścianki dachowe – z ceramiki poryzowanej gr.25cm od wnętrza dachu dodatkowo docieplone styropianem gr. 5cm

Wygląd zewnętrzny budynku

- ściany nadziemia – wykończone tynkiem cienkowarstwowym – kolor zielony

- ściany cokołu – wykończone tynkiem mozaikowym – kolor antracyt

- okno- PCV kolor antracyt

- drzwi zewnętrzne stalowe techniczne kolor antracyt

- dach – papa termozgrzewalna kolo czarny

- obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, orynnowanie: stalowe ocynkowane powlekana – kolor antracyt

## Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- długość 5,00m

- szerokość 4,00m

- wysokość  (od poziomu terenu do murku dachowego) 3,41m

- powierzchnia zabudowy 20,00m2

- kubatura budynku 113,20m2

- wysokość piwnicy od 2,02m do 2,00m z lokalnym obniżeniem w postaci rząpia

- powierzchnia rzutu piwnicy 12,00m2

- powierzchnia użytkowa piwnicy 6,00m2

- wysokość parteru 2,33m

- powierzchnia użytkowa parteru 14,71m2

- pojemność zbiornika wody 18,00m3

- ilość kondygnacji 2 –  1 kondygnacja nadziemna – parter, 1 kondygnacja podziemna – piwnica

## Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Z punku widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.2012.463 projektowany budynek zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt posadowiony na płycie fundamentowej stanowiącej dolna płytę zbiornika na wodę.

## W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych

Liczba lokali mieszkalnych – nie występują.

## W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych

Nie dotyczy.

## Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych

Nie dotyczy.

## Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zasilanie z istniejącej studni – napełnianie zbiornika w piwnicy.

Budynek nie generuje ścieków.

Wody opadowe z dachu – woda opadowa z dachu zostanie odprowadzona rynnami i rurą spustową na teren działki.

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Budynek nieogrzewany – nie generuje zanieczyszczeń gazowych.

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Powstające odpady będą przekazywane uprawnionym jednostką w ramach istniejącej polityki komunalnej na terenie miasta.

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Nie dotyczy.

e)  Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie projektuje się wycinki drzew.

## Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Dostępne nośniki energii: Dostępnymi źródłami energii dla projektowanej inwestycji są: energia elektryczna z sieci lub energia elektryczna wytwarzana z OZE.

Dokonano analizy porównawczej dla:

- systemu konwencjonalnego – zaopatrzenie w energię z sieci

- systemu systemu alternatywnego – zaopatrzenie z energi pozyskiwanej z OZE (fotowoltaika)

Obliczenia optymalizacyjno - porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię:

|  | System konwencjonalny | System alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H | 0,00[kWh/rok] | 0,00[kWh/rok] |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzaniaciepłej wody QK,W | 0,00[kWh/rok] | 0,00[kWh/rok] |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system chłodzenia QK,C | 0,00[kWh/rok] | 0,00[kWh/rok] |
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK | 3500,00[kWh/rok] | 3500,00[kWh/rok] |

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:

Wartość zużycia energii elektrycznej dla obu systemów jest jednakowa z uwagi iż w porównania nie zmieniają się odbiorniki – urządzenia dla których potrzebne jest zasilanie w energię elektryczną.

Z uwagi na środowisko system alternatywny jest korzystniejszy, gdyż nie generuje wytwarzania CO2 – tak jak ma to miejsce przy wytwarzaniu prądu sieciowego w elektrowniach.

Z uwagi na koszty doprowadzenie systemu konwencjonalnego jest tańsze od alternatywnego.

Po przedstawionej analizie wybrano system konwencjonalny.

## Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystywania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.

Nie dotyczy, budynek nieogrzewany.

## Informacja o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

W budynku zaprojektowano:

- instalację wody – z pobliskiej studni będzie ona zbierana w zbiorniku wody w piwnicy i urządzeniami technicznymi i istniejącym rurociągiem będzie transportowana do budynku szpitala,

- nie projektuje się wody użytkowej zimnej ani ciepłej na potrzeby tego budynku technicznego

- nie projektuje się instalacji kanalizacji sanitarnej

- wody deszczowe z dachu zostaną odprowadzone poprzez system rynnowy na teren działki

- nie projektuj się instalacji ogrzewania – budynek nieogrzewany

- projektuje się instalacje oświetleniową i gniazdową w budynku oraz niezbędną  instalację elektryczna dla prawidłowego działania urządzeń w nim zaprojektowanych

- na elewacji budynku projektuje się oświetlenie terenu wokół budynku

- przyłącz do energii elektrycznej wg odrębnego opracowania

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

### Powierzchnia wewnętrzna , wysokość i liczba kondygnacji.

Projektowany budynek techniczny:

- powierzchnia zabudowy 20,00m2

- powierzchnia wewnętrzna 24,71m2

- wielkość strefy pożarowej budynku 24,71m2

- kubatura: 113,20m3

- liczba kondygnacji: 2 -  1 nadziemna i 1 kondygnacja podziemna

- wysokość budynku  3,41m (od poziomu terenu do ściany dachowej) budynek niski N

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych

W projektowanych budynkach i obiektach nie przewiduje się  składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

### Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek techniczny klasyfikuje się jako budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2.

### Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji

Strefa budynku jest strefą PM.

### Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe

Z uwagi na wielkość strefy 24,71m2 budynek stanowi jedną strefę pożarową. Nie występują strefy dymowe.

### Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego

Budynek techniczny klasyfikuje się jako budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2.

### Klasa odporności pożarowej oraz odporności ognia i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek PM o gęstości obciążenia do 500MJ/m2 – budynek niski  - klasa odporności pożarowej „D”:

| KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | stropy | ściana zewnętrzna1)2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R30 | (-) | REI30 | EI30 (o-i) | (-) | (-) |
| Oznaczenia w tabeli: R nośność ogniowa (w minutach) E szczelność ogniowa (w minutach) I izolacyjność ogniowa (w minutach) (-) nie stawia się wymagań 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami. |  |  |  |  |  |  |

Budynek będzie wykonany z zastosowaniem elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachowe będzie spełniać wymagania BROOF(t1).

### Materiały wybuchowe oraz zagrożone wybuchem

W budynku nie będą skaskadowane materiały wybuchowe oraz zagrożone wybuchem.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W budynku nie znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

### Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych

Budynek nie wymaga urządzeń przeciwpożarowych. Budynek należy wyposażyć w gaśnice.

### Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych.

Do budynku nie jest wymaganie doprowadzenie drogi pożarowej.

### Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zawarto w opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu.

### Informacja nt. uzgodnienia

Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciw pożarowych.

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi producenta, specyfikacjami dotyczących przeprowadzanych robót.

W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem zgłosić się do projektanta a rozwiązania warsztatowe omówić z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywać łącznie.

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./