Warszawa, 28 maja 2025 r.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

W WARSZWIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa uszkodzonych kabli zasilających w obiekcie Oddziału Prewencji Policji położonym przy ul. Puławskiej 44e w Piasecznie.

Kod CPV

71355000-1 – Usługi pomiarowe;

65320000-2 – Eksploatacja instalacji elektrycznych;

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzonych rozdzielczych linii kablowych niskiego napięcia zasilających budynki biurowe i koszarowe w obiekcie Oddziału Prewencji Policji położonym przy ul. Puławskiej 44e w Piasecznie.

# Informacje o obiekcie.

Poszczególne budynki zasilane są liniami kablowymi z dwóch stacji transformatorowych 15/04 kV  zlokalizowanych na terenie obiektu. Linie połączone są w złączach kablowych typu ZK3 kaskadowo połączeniami śrubowymi na podstawach bezpiecznikowych zabezpieczających odpływy wewnętrznych linii zasilających do budynków. Zabezpieczenia linii zlokalizowane są w stacjach transformatorowych brak jest możliwości dokonania jej podziału w złączach kablowych bez rozkręcania połączeń śrubowych.

# Zakres realizowanej usługi.

W planowany zakres realizacji stanowiącego naprawę w każdym z miejsc uszkodzenia linii zadania wchodzi:

- Lokalizacja miejsca uszkodzenia linii;

- Miejscowa naprawa linii kablowej;

- Odtworzenie terenu po naprawie;

- Wykonanie badań i pomiarów linii kablowej po naprawie.

Ad. pkt. 1. Wykonawca musi zlokalizować dokładne miejsce uszkodzenia linii kablowej. W chwili obecnej Zamawiający przewiduje dwa miejsca uszkodzenia linii. W przypadku zlokalizowania większej ilości uszkodzeń, Zamawiający przewiduje rozszerzenie zamówienia.

Ad. pkt. 2. Wykonawca dokona naprawy linii w miejscu lokalizacji poprzez wykonanie mufy kablowej termozgrzewalnej na kablu czterożyłowym typu YAKY o przekroju żył 240 mm2.

Ad. pkt. 3. Wykonawca uporządkuje i odtworzy teren po naprawie przy założeniu, że uszkodzenia linii mogą występować pod nawierzchnią drogową z trylinki lub z asfaltu.

# Dodatkowe informacje o warunkach wykonania usługi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi.

- Wszystkie prace prowadzone na terenie zewnętrznym obiektu i w godzinach pracy urzędowej obiektu tj. 800 ÷ 1600. Wykonywanie usługi w pozostałych godzinach wymaga dodatkowych uzgodnień.

- Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy musza posiadać aktualne badania i szkolenia BHP. Przed rozpoczęciem usługi do obowiązków osoby kierującej robotami jest przeprowadzenie szkolenia (instruktażu stanowiskowego). Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt ochrony osobistej pracowników. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca.

# Odbiór końcowy usługi.

- Odbioru końcowego usługi dokona komisja wyznaczona przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy lub upoważnionych przez niego przedstawicieli. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, przedstawionych wyników badań i pomiarów.

# Dokumenty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  będzie protokół końcowego odbioru usługi

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Opracował: